## Slide 1: Estudio de consumo de energía mediante métodos de análisis de datos Contexto, métodos de análisis, herramientas y aplicaciones
Mikel Lumbreras Mugaguren
946014985
mikel.lumbreras@ehu.eus
Roberto Garay Martinez
667 178 958
roberto.garay@tecnalia.com

## Slide 2: Introducción
Análisis climático
  Método de Grados-Día
Análisis energético de edificios
  PRISM
  ASHRAE Changepoint
Variables Relevantes

## Slide 3: Contenido
Introducción | Teoría | 5’ | 
Datos a utilizar | Teoría | 10’ | 
Conocimientos prácticos | Teoría | 10’ | 
Puesta a punto |  | 5’ | 
Heating Degree days | Práctica | 20’ | Script 1
 |  | 15’ | 
PRISM | Práctica | 15’ | Script 2
ASHRAE Changepoint | Práctica | 60’ | Script 3
 |  | 15’ | 
Variables Relevantes | Teoría | 15’ | 
 | Práctica | 60’ | Script 4

## Slide 4: Datos a utilizar
Datos de un edificio en Tartu (Estonia)
  Carga térmica, horaria
  Datos climáticos, horarios
  Calendario
Calendario
Clima
ºC W/m2
Carga
KW
KWh
Datos horarios
Debería haber 8760h
Pero hay algo de pérdida
de información

## Slide 5: Puesta a punto
Descargar la información de GITHUB
Volcar la información en el directorio del proyecto
Abrir R Studio
Crear un proyecto nuevo
Operativa básica [Script 1]

## Slide 6: Descargar la información de GITHUB
Acceder a la URL de la práctica
https://github.com/robgaray/PhD_Course_Practice_03.git
Descargar material en zip

## Slide 7: Volcar la información en el directorio del proyecto
Descomprimir el archivo ZIP descargado en un directorio.
Este directorio será el directorio de trabajo de la práctica.
Sugerencia:
  C:/Proyecto_R/Practica_3

## Slide 8: Abrir R Studio

## Slide 9: Abrir R Studio

## Slide 10: Crear un proyecto nuevo
File>New Project
Existing Directory
Elegir el directorio que contiene los archivos
Create Project

## Slide 11: Operativa básica [Script 1]
Utilizar el explorador de archivos Cuadro abajo-derecha
4_Scripts
Elegir Pr01_scrp01.R
Se abrirá el script en el cuadro superior-izquierda

## Slide 12: Heating Degree days [Script 1]
[SCRIPT1]
Apertura de 1 archivo climático
Cálculo de Grados-día
Agreación mensual
Graficación

## Slide 13: Aggregate()
Función de agregación de R
Agrega datos en base a una o varias variables índice
Aplica la función que se desee.
  Típicamente, max, min, mean, sum
group_mean <- aggregate(df$weight, list(df$feed), mean)
group_mean <- aggregate(weight ~ feed, data = df, mean)

## Slide 14: Descanso

## Slide 15: PRISM [Script 2]
[SCRIPT2]
Cálculo de Grados-Día
Agregación memsual de Grados-Dia y Cargas térmicas
PRISM: Regresión
Proyección de modelos sobre series climáticas

## Slide 16: lm()
Función para el cálculo de coeficientes de regresión
lm(Summary_month$Load.kWh ~ Summary_month$HDD)
Forzando intersección en 0
lm(Summary_month$Load.kWh ~ Summary_month$HDD+0)

## Slide 17: predict()
Se emplea para aplicar un modelo calibrado sobre otra serie de datos.
Se predice un modelo.
  Datos del año 1
    Se conoce el clima y la carga
  Se obtienen los coeficientes
    Por ejemplo con lm()
Se proyecta un modelo
  Datos del año 2
    Se conoce el clima
  Coeficientes obtenidos en el año 1
  Se estiman las cargas
    Con predict()

## Slide 18: Grafica Q-t
Carga (Q) vs Tiempo (t)

## Slide 19: Grafica Q-T
Carga (Q) vs Temperatura (T)

## Slide 20: Grafica Q-Q
Carga del modelo (Q) vs Carga real (Q)

## Slide 21: ASHRAE Changepoint [Script 3]
[SCRIPT3]
Función changepoint
Uso manual de la función
Optimización
Formulación alternativa

## Slide 22: function()
sumario_carga_mes<- function(dataset,month)
{
subset <- dataset[dataset$Month==month,]
MIN <-min(subset$Power.kW.)
MEAN <-mean(subset$Power.kW.)
MAX <-max(subset$Power.kW.)
VAR_SALIDA <-c(MIN, MEAN, MAX)
return(VAR_SALIDA)
}
2 variables de entrada
Cálculos intermedios
Agrupa las variables de salida en un único vector
(podría ser un dataframe, lista,…)
Define la salida

## Slide 23: R2 & MAE
MAE (Mean Absolute Error)
  Indicativo del error global
R2.
  Capacidad del modelo de explicar los datos (0-1)
  Indicativo de la dispersión del modelo
https://en.wikipedia.org/wiki/Mean_absolute_error
https://stackoverflow.com/questions/40901445/function-to-calculate-r2-r-squared-in-r

## Slide 24: quantile()
Calcula los cuantiles (percentiles) de una muestra
Valor que supera una determinada fracción de una muestra
quantile (datos, 0.25) valor que supera al 25% de la muestra

## Slide 25: Changepoint

## Slide 26: max() vs pmax()
max () 1 valor máximo de un conjunto de datos
pmax()
  compara 2 vectores de igual longitud
  Devuelve un vector
  cada valor [i] es igual al valor máximo de las posiciones [i] de los vectores originales
Idem con min() vs pmin()

## Slide 27: Formulación alternativa

## Slide 28: Descanso

## Slide 29: Variables Relevantes
TEORIA

## Slide 30: Variables Relevantes [Script 4]
[SCRIPT4]
Definición función con Q de corte
Optimización
Definición función con Q de corte multidimensional
Optimización

## Slide 31: Variables Relevantes
Discusión

## Slide 32: Agradecimientos
Los datos empleados en esta práctica han sido recopilados en el marco del proyecto h2020 RELaTED
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 768567.
http://www.relatedproject.eu/