## Slide 1: Estudio de consumo de energía mediante métodos de análisis de datos Contexto, métodos de análisis, herramientas y aplicaciones
Mikel Lumbreras Mugaguren
946014985
mikel.lumbreras@ehu.eus
Roberto Garay Martinez
667 178 958
roberto.garay@tecnalia.com

## Slide 2: Introducción General
La tecnología evoluciona. En 2021…
  Los sistemas de monitorización y control son capaces de entregar grandes volúmenes de información
  Existen herramientas de análisis avanzadas
Las aplicaciones energéticas evolucionan
  Relevancia creciente de la variabilidad en el precio de la energía (eléctrica)
  Diseño cada vez más ajustado de los sistemas de producción y distribución de energía al consumo previsto
  Mercado incipiente de los servicios energéticos y/o de flexibilidad.
Es necesario reenfocar los estudios energéticos
  Complementar los procesos de diseño, modelado y dimensionamiento
  Introducir un enfoque basado en datos
Empecemos por un pequeño seminario

## Slide 3: Objetivos
Comprender las cargas térmicas en la edificación y sus dinámicas principales
Introducir el concepto de Medida y Verificación de ahorros energéticos
Disponer de herramientas para la realización de análisis de datos
Identificar las variables relevantes y modelar la dependencia de las cargas térmicas frente a las mismas
Conocer los métodos de análisis estadístico y las métricas de error
Introducir distintos métodos de análisis clásicos y modernos
Introducir métodos de clasificación y segmentación de datos
Introducir métodos de detección de errores y reparación de series temporales
Enunciar los problemas, posibles vías de solución, proporcionar herramientas y referencias útiles

## Slide 4: Estructura del seminario
Módulo | Teoría (2h) | Práctica (4h)
I (FECHAS Y HORARIOS) | Introducción. Cargas térmicas en la edificación. Procesos de Medida y Verificación. | Introducción a la Herramienta R/RStudio Carga y estructuración de datos Operaciones básicas Visualización
II (FECHAS Y HORARIOS) | Análisis Estadístico y Correlaciones Métricas de error | Análisis de cargas térmicas Identificación de variables relevantes
III (FECHAS Y HORARIOS) | Métodos de análisis Métodos tradicionales Métodos modernos. Gradient boosting, segmentación avanzada Calificación de métodos s/ objetivos de análisis | CONTENIDO
IV (FECHAS Y HORARIOS) | Métodos de clasificación no supervisada Segmentación de datos Detección de errores Reparación de series temporales | Caso práctico Limpieza de series temporales Identificación de variaciones estacionales Segmentación de datos Construcción de un modelo completo

## Slide 5: Herramientas y Datos
Herramientas
  Análisis: R & RStudio
  Repositorio: GITHUB
Datos
  Cargas térmicas de edificios
    Red de District Heating de Tartu, Estonia (FORTUM TARTU)
    Resolución horaria
  Datos climáticos
    Estación meteorológica de la UNIVERSIDAD de TARTU

## Slide 6: Herramientas y Datos
https://cran.r-project.org/
https://www.rstudio.com/

## Slide 7: Herramientas y Datos
https://github.com/

## Slide 8: Herramientas y Datos
Calendario
Clima
ºC W/m2
Carga Térmica
KW
o
KWh
Datos horarios
Deberían ser 8760h
Pero siempre hay pérdidas de información

## Slide 9: Ponentes
MIKEL LUMBRERAS

## Slide 10: Ponentes
Dr Roberto GARAY MARTINEZ, Investigador Principal en Física del Edificio y Gestor de Proyectos en TECNALIA.
Activo en caracterización de edificios y sistemas energéticos en la edificación desde 2008 e investigador experimentalista en la infraestructura experimental KUBIK de Tecnalia desde 2011.
Experto certificado como “Certified Energy Manager” (CEM), Certified Energy Auditor” (CEA) and “Certified Measurement & Verification Professional” (CMVP) por la the US Association of Energy Engineers (AEE).
Co-autor de multiples artículos científicos (>30, 6 de alto impacto), libros (3), patentes (3), registros de software (2) e informes IEA & CEN (3). Ocasionalmente, Ponente/Profesor invitado (UPV/EHU 2021 ).
Ha participado en el diseño de varios procesos de análisis de edificios basados en datos de consumo de energía. Trabaja desde 2017 sobre un conjunto de datos de consumo de calor en edificios conectados a la red de distrito de Tartu.
https://orcid.org/0000-0003-2331-6561
linkedin.com/in/robertogaray
https://robertogaray.com

## Slide 11: Introducción
Los sistemas térmicos en la edificación son dinámicos.
  El consumo de un edificio depende (al menos) de:
    Condiciones climáticas exteriores
    Horario e intensidad de uso del edificio, Calendario
  El rendimiento de las instalaciones térmicas depende (al menos) de:
    Condiciones climáticas exteriores
    Nivel de carga, Temperatura de operación
Los precios de la energía son variables
  Alto impacto en los costes operacionales de algunos edificios/industrias
  Incipiente mercado de servicios de flexibilidad

## Slide 12: Introducción
Las inversiones en infraestructura debe justificarse
  Auditoría y proyecto
  En fase operacional
  Con financiación externa y/o marcos de Servicios Energéticos. Necesidad de validación por terceros

## Slide 13: Evolución hacia el dato
Históricamente, el registro de información ha estado reservado a aplicaciones muy intensivas en energía.
En la edificación y pequeña industria. Datos de factura/valores agregados
Fels, Margaret F. 1986. “PRISM: An Introduction.” Energy and Buildings 9 (1–2): 5–18. https://doi.org/10.1016/0378-7788(86)90003-4

## Slide 14: Evolución hacia el dato
Inicio sXXI. Popularización de sistemas digitales y conectividad.
Samir Touzani, Jessica Granderson, David Jump, Derrick Rebello, 2019, Evaluation of methods to assess the uncertainty in estimated energy savings, Energy and Buildings 193, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.03.041

## Slide 15: Contadores de calor (Heat Meters)
Sistemas que permiten medir el aporte de energía en un sistema de calefacción/refrigeración hidraulico
A heat meter attached to a heat exchanger in a District heating substation in a residential neighborhood. Right in white-blue: the calculator; in the center in bronze: the ultrasonic flow meter, © Ulrichulrich CC BY-SA 3.0. link
https://www.kamstrup.com/en-en/heat-solutions/heat-meters/multical-303

## Slide 16: Contadores de calor (Heat Meters)
https://www.kamstrup.com/en-en/heat-solutions/heat-meters/multical-303
https://youtu.be/LR0rQ5vK8do

## Slide 17: Calidad de datos
Los sistemas son cada vez más robustos
Pero no son perfectos. Existe pérdida de información por mútliples causas
  Pérdida de comunicación
  Falta de alimentación eléctrica
  Error de medida
  …
Algunas referencias:
  https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2005.05.002, falta entre el 5 y el 10% de los datos

## Slide 18: Cargas térmicas en los edificios

## Slide 19: Sistemas técnicos principales

## Slide 20: Sensibilidad climática
Las cargas térmicas de calefacción & refrigeración están correlacionadas con las condiciones climáticas exteriores
Clioma frío | Gran Carga de calefacción & Pequeña cara de refrigeración
Clima cálido | Pequeña Carga de calefacción & Gran cara de refrigeración
Gran irradia solar | Menor Carga de calefacción & Mayor cara de refrigeración
Alta velocidad de viento | Impacto variable ~Mayor Carga de calefacción & ~Menor cara de refrigeración

## Slide 21
Kottek, M., J. Grieser, C. Beck, B. Rudolf, and F. Rubel, 2006: World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated. Meteorol. Z., 15, 259-263.
DOI: 10.1127/0941-2948/2006/0130.

## Slide 22: Sensibilidad climática
Los métodos de Grados-Día (Degree-Day Methods, GD o DD) computan las diferencias negativas/positivas de la temperatura diaria promedio frente a una temperatura de referencia
Temperaturas de referencia típicas
  Grados Día de Calefacción: 15ºC
  Grados Día de Refrigeración: 23ºC
Las temperaturas de referencia son dependientes del edificio
  NZEB. GDC ~10-12ºC
  Glazed building. GDC ~20ºC

## Slide 23: Sensibilidad climática
Daily Mean Temperature [ºC]
Reference Temperature, Heating [ºC]
Reference Temperature, Heating [ºC]
Too cold to be confortable without heating
Too hot to be confortable without cooling

## Slide 24: Sensibilidad climática
Daily Mean Temperature [ºC]

## Slide 25: Sensibilidad climática
Chart: 

## Slide 26: Sensibilidad climática
Chart: 
| 43800 | 43801 | 43802 | 43803 | 43804 | 43805 | 43806 | 43807 | 43808 | 43809 | 43810 | 43811 | 43812 | 43813 | 43814 | 43815 | 43816 | 43817 | 43818 | 43819 | 43820 | 43821 | 43822 | 43823 | 43824 | 43825 | 43826 | 43827 | 43828 | 43829 | 43830 | 43831 | 43832 | 43833 | 43834 | 43835 | 43836 | 43837 | 43838 | 43839 | 43840 | 43841 | 43842 | 43843 | 43844 | 43845 | 43846 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 43851 | 43852
HDD 12 | 2.7 | 2.9 | 5 | 5.1 | 2.4 | 3.8 | 2.8 | 1.1 | 0.9 | 2 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5 | 5.7 | 5 | 3 | 3.9 | 6 | 4 | 3.4 | 0.8 | 2.1 | 4.2 | 6.6 | 3.6 | 0 | 0.4 | 0 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 6.2 | 7.7 | 4.9
HDD 14 | 4.2 | 4.9 | 7 | 7.1 | 4.2 | 5.4 | 4.3 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 4.4 | 2.3 | 0 | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 2 | 1.7 | 7.1 | 6.9 | 7 | 7.4 | 7.3 | 6.7 | 7.4 | 7 | 5 | 5.8 | 7.9 | 5.6 | 4.9 | 2.2 | 4.1 | 6 | 8.3 | 5.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 3.3 | 4 | 5.1 | 8.2 | 9.7 | 6.9
HDD 15 | 5.1 | 5.9 | 8 | 8.1 | 5.2 | 6.4 | 5.1 | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 5.4 | 2.8 | 0 | 3.6 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 8 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 8 | 6 | 6.8 | 8.9 | 6.5 | 5.7 | 2.9 | 5.1 | 7 | 9.3 | 6 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 4.1 | 4.8 | 6.1 | 9.2 | 10.7 | 7.9
HDD 16 | 6.1 | 6.9 | 9 | 9.1 | 6.2 | 7.3 | 6 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 6.4 | 3.4 | 0.2 | 4.6 | 4 | 3.2 | 3 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 9 | 8.7 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 8.7 | 9.3 | 9 | 7 | 7.8 | 9.9 | 7.3 | 6.6 | 3.8 | 6.1 | 8 | 10.3 | 7 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 5 | 5.6 | 7.1 | 10.2 | 11.7 | 8.9
HDD 18 | 8.1 | 8.9 | 11 | 11.1 | 8.2 | 9.3 | 7.9 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 1.9 | 2.8 | 1.2 | 3.3 | 8.4 | 4.8 | 1.2 | 6.5 | 5.7 | 5.2 | 5 | 4 | 4 | 4.9 | 11 | 10.7 | 10.7 | 11.3 | 11.3 | 10.7 | 11.3 | 11 | 9 | 9.8 | 11.9 | 9.2 | 8.4 | 5.5 | 8.1 | 10 | 12.3 | 9 | 3.9 | 3.4 | 1.4 | 7 | 7.6 | 9.1 | 12.2 | 13.7 | 10.9

## Slide 27
IDAE. Guía técnica Condiciones climáticas exteriores de proyecto. 2010
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_12_Guia_tecnica_condiciones_climaticas_exteriores_de_proyecto_e4e5b769.pdf
HDD (15ºC)
HDD (20ºC)
CDD (20ºC)

## Slide 28: Perfiles de uso
Diario (dia-noche)
  Ciclos del termostato
  Ocupación
Semanal
Estacionario
  Cambios relevantes en condiciones climáticas
  Cambios en el uso (vacaciones)
  Desactivación de sistemas (paradas técnicas, sistemas fuera de uso,…)
  Criterios para reactivación

## Slide 29: Perfiles de uso. Ciclos Diarios
El uso de los edificios cambia a lo largo del día
  Edificios residenciales. Mayor ocupación durante la noche
  Oficinas y edificios de servicio. ~8-17h
  Excepciones: Hospitales, Centros de datos, Aeropuertos,…
    Incluso en estos casos, hay patrones particulares
Los sistemas de calefacción se activan para mantener el confort de los usuarios
  En línea con los ciclos de uso
  Adaptaciones técnicas
    Activación adelantada sobre la ocupación para garantizar el confort
    Desactivación adelantada sobre la ocupación para ahorro de energía
    Se definen niveles de “setback” que eviten condiciones extremas.
Ejemplo?

## Slide 30: Perfiles de uso. Ciclos Semanales
Cambios a lo largo de la semana
  Edificios Residenciales. Cambio de horarios en fines de semsna y festivos
  Oficinas y edificios de servicio. Comúnmente cerrados en fines de semsna y festivos
  Excepciones: Hospitales, Centros de datos, Aeropuertos,…
    Incluso en estos casos, hay patrones particulares
Los sistemas de calefacción se activan para mantener el confort de los usuarios
  En línea con los ciclos de uso
  Adaptaciones técnicas
    Sistemas fuera de servicio?
    Adaptación de los períodos de actuación
      Modificación de valores de termostato y/o actuación sobre válvulas. Manual/automático.
    Se definen niveles de “setback” que eviten condiciones extremas.

## Slide 31: Perfiles de uso. Ciclos Estacionales
Las cargas de calefacción son mayores en invierno y/o períodos intermedios
Existe un momento de equilibrio/cambio en primavera dónde ya no es necesaria la calefacción
Métodos de Desactivación
  Calendario. El personal de mantenimiento desactiva el sistema de forma manual
    ~ 31 de Abril (España).
  Clima. Implementado por el sistema de control.
    ~15 días consecutivos con HDD=0
    ~15 días consecutivos con temperatura media diaria >15ºC
    …
    (también realizado manualmente por servicios de mantenimiento*)
  Activo 24/365 para edificios específicos (Hospitales, sistemas técnicos,…)

## Slide 32: Perfiles de uso. Ciclos Estacionales
Existe un momento de equilibrio/cambio en otoño dónde vuelve a ser necesaria la calefacción
Método de activación
  Calendario. El personal de mantenimiento sactiva el sistema de forma manual
    ~ 31 de Octubre (España).
  Clima. Implementado por el sistema de control.
    ~7 días consecutivos con HDD>0
    ~7 días consecutivos con temperatura media diaria <12ºC
    …
    (también realizado manualmente por servicios de mantenimiento*)
    (por petición explícita del usuario*)

## Slide 33: ejemplo
Sicheng Zhan, Zhaoru Liu, Adrian Chong, Da Yan, Building categorization revisited: A clustering-based approach to using smart meter data for building energy benchmarking, Applied Energy, Volume 269, 2020, https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.114920
Disponible de forma gratuita en https://ideaslab.io/publication/zhan-2020-building/
WARNING﻿: Las magnitudes están normalizadas al máximo diario.
  Daily MAX = 1

## Slide 34: Ejemplo. Perfiles eléctricos diarios

## Slide 35: Ejemplo. Perfiles eléctricos diarios

## Slide 36: Ejemplo. Perfiles eléctricos diarios
Períodos con ocupación distinta:
Día laborable corto
Día laborable largo
Uso extendido por la tarde

## Slide 37: Ejemplo. Perfiles eléctricos diarios
Períodos con ocupación distinta:
Poca actividad por la tarde
Mucha actividad por la tarde

## Slide 38: Ejemplo. Calendario
Fines de semana
Vacaciones
Festivos

## Slide 39: Ejemplo. Tipos de perfil
(mayormente) Residencial
(mayormente) Oficinas
Mañana
Mañana+tarde
Sin predominancia

## Slide 40: Medida y Verificación de Ahorros Energéticos

## Slide 41: Que es M&V?
Definir el rendimiento de un sistema
  Con un enfoque macro/global (e.g. un edificio/una planta/…)
  Relativo a un estado pre-existente (baseline) (e.g. reforma de un edificio)
Mediante métodos de medida
Permite correcciones
  Variaciones climáticas +-10-15% anual
  Variaciones en el uso calendario, intensidad laboral, horarios, COVID-19
  Variaciones en la configuración del sistema reformas, disfunciones,…
  Variaciones en el coste de la Energía +-5-30% dependiendo del mercado energético mundial

## Slide 42: Por qué es importante? (I)
Ciclo de un sistema energético
  Auditoría Identificación de oportunidad
  Ingeniería básica Se estiman inversiones y niveles de rendimiento
  Ingeniería de detalle Se determinan inversiones y niveles de rendimiento
  Construcción Se ejecuta el coste
  Puesta en marcha Se fija el rendimiento
  Operación Se entrega la energía
  Mantenimiento El rendimiento se mantiente ~constante
Típicamente, hay un actor responsable de dada uno de estos items
  Propietario
  Usuario
  Ingeniería
  Instalador
  - Financiador
  - Mantenedor
  (con coste asociado)

## Slide 43: Por qué es importante? (II)
El coste y le rendimiento de los edificios debería ser trazable
Contratos de Prestaciones Energéticas
  Cada vez más habituales
    Obtención de financiación externa
    Garantiza el rendimiento del sistema
  Se definen los pagos en base al rendimiento real de la instalación
Rendimiento
      Garantía ≠Diseño
        ≠Nominal/Catálogo
        ≠Estimado
        ≠Max
        ≠Min
      Definición
        Energía [MWh], [%],…
        Coste [€/MWh], [max€],…

## Slide 44: Referencias Básicas
ASHRAE 14, “Measurement of Energy, Demand and Water Savings”
CIBSE TM22: 2006, “Energy assessment and reporting method”
Efficiency Valuation Organization (EVO), International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP)
ISO 50001:2018, Energy management systems — Requirements with guidance for use
  ISO 50002, Energy audits — Requirements with guidance for use
  ISO 50006, Energy management systems — Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) — General principles and guidance
  ISO 50047, Energy savings — Determination of energy savings in organizations
  Etc.
US DOE, “M&V Guidelines: Measurement and Verification for Federal Energy Projects”

## Slide 45: Estimando ahorros energéticos
Los ahorros energéticos son flujos de Energía evitados
  No son flujos energéticos reales
  NO PUEDEN SER MEDIDOS DIRECTAMENTE
Los ahorros se determinana como la diferencia entre dos magnitudes
  Energía que se hubiese consumido si no se hubiese intervenido (Baseline)
  Consumo real
Estas magnitudes se miden en momentos distintos
  Es necesario corregir las medidas para considerer variaciones por clima y otros factores

## Slide 46
Datos pre-intervención
Se utilizan para construir un modelo
Datos Post-intervención
CONSUMO DE ENERGÍA REAL
BASELINE
El modelo se alimenta con datos del período post-intervención

## Slide 47
Mikel Lumbreras, Roberto Garay, Antonio Garrido Marijuan, Energy meters in District-Heating Substations for Heat Consumption Characterization and Prediction Using Machine-Learning Techniques,http://doi.org/10.1088/1755-1315/588/3/032007

## Slide 48: Conceptos Clave
(Excerpt from ISO 50001)
Significant energy use, SEU: [Process/Areas within a Building/Factory with…] substantial energy consumption and/or offering considerable potential for energy performance improvement
  Planta de calderas, enfriadoras, tanques de almacenamiento térmico, sistemas de distribución y diffusion,…
  Procesos industriales
  Flotas de vehículos
  Pequeña oficina en una gran instalación industrial

## Slide 49: Conceptos Clave
(Excerpt from ISO 50001)
Measurement: process to determine a value
  Sensores y Contadores de Energía
  Procesos de validación de señales/datos
  Métodos acordados para la determinación de ahorros energéticos
Energy performance: Measurable result(s) related to:
  Energy efficiency (η, COP, W/lumen…)
  Energy use (kWh/m2.y, kWh/unit,…)
  Energy consumption (kWh,…)
Energy performance indicator
  Energy efficiency: … relationship between an output of performance, … and an input of energy (e.g. kWh/m2.y, kWh/unit)

## Slide 50: Conceptos Clave
(Excerpt from ISO 50001)
Energy baseline: Reference(s) providing a basis for comparison of energy performance
  based on data from a specified period of time and/or conditions
  Typicamente, ecuaciones que referencian el consumo (e.g. kWh) frente a variables relevantes (e.g. HDD), calibradas frente a un período (e.g. September 2017-August 2019)
Static factor: Factor that significantly impacts energy performance and does not routinely change
  e.g espacio alqulado en un edificio de oficinas
  Si hay cambios (relevantes), los modelos se ajustan. Probabilidad ~10-20% anual
Relevant variable: Factor that significantly impacts energy performance and routinely changes
  e.g. clima, nº de habitaciones ocupadas en un hotel, agua consumida/tratada en una planta, nivel de producción en una planta industrial,…
  Los modelos integran estas variables, de forma que el resultado se adapta a estas variables en cada ciclo de análisis.
Risk/ uncertainty

## Slide 51: Alcance/Aproximación
(IPMVP)
Típicamente 4 tipos de alcance/aproximación
  Option A: MAE medida de forma aislada y parcial
  Option B: MAE medida de forma aislada y parcial
  Option C: Instalación completa
  Option D: Simulación calibrada
  MAE=Medida de ahorro energético

## Slide 52: Acceso a datos e instalación de software